安徽振泰环保科技有限公司

循环冷却水系统服务卡

| 客 户 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  | 服 务 时 间 |  |
| 服 务 工 程 师 |  | 客 户 方 人 员 |  |

系统检查：     记录时间：                           加药系统是否正常：

| 编号 |  | 循环 水量 m³/d | 补充 水量 m³/d | 保有 水量 m³/d | 蒸发量 m³/d | 排污 量 m³/d | 飞溅量 m³/d | 运行 时间 h | 实际 温差 ℃ | 补充 水源 | 系统 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH | 电导 | 总硬度 | 钙硬度 | 总碱度 | 浊度 | 总磷 | 总铁 | CL- | 浓缩倍数 |
| 计量方式 |  |  |  | CaCO3 | CaCO3 | CaCO3 |  | PO43- | Fe2+ | CL- |  |
| 单位 |  |  | μs/cm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | NTU | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L |  |
| 补充水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环水 | 自然 |  | ＜1500 | ＜400 | ＜350 | ＜200 | ＜20 | 3.0-5.0 | ＜2.0 | ＜200 | 2 |
| 系统排污量 | M³/H |  | 要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务工程师评价及建议：

|  | 服务工程师签名 |
| --- | --- |

客户意见：

|  | 客户方签名 |
| --- | --- |